衢州学院

实验室通风系统安全改造项目

（化材学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年6月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………35

第五章  评标办法及开标程序……………………………39

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………42

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院实验室通风系统安全改造项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-22

二、项目名称：实验室通风系统安全改造项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室通风系统安全改造 | 1 | 批 | 50 万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2019年7月3日至2019年7月12日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件（或衢州学院招标采购网http://zbcg.qzc.edu.cn/下载）；或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

3. 报名表（招标文件最后一页，按要求填好，并加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年7月23日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、现场勘查

勘查时间：2019年7月10日9:30-11:00，地点：衢州学院2号实验楼，联系人：金老师，联系电话：13587037182。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十二、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十三、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十四、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、化学与材料工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：18957039862。

项目技术答疑联系人：金老师，电话：0570-8012508，13587037182。

衢州学院采购工作办公室

2019年7月3日

第二章   投标须知

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

### （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括软件、平台、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

### （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

### （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出质疑，招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。（加盖公章） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.通风系统并入方案、整体系统图纸、风量计算书 |  | 2-8 |
| 8.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-9 |
| 9.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括货物购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（七）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.不具备招标文件规定资格要求；

4.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

7.资格或技术文件中包含商务报价的；

8.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

9.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

10.报价超出采购预算价的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.投标人串通投标的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（七）履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日缴纳履约保证金壹万元整（人民币）。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国银行衢州西区支行；账号：394858341596。

(2)或符合政策规定的其它形式。

## 六、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

# 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

# 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期2年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：18957039862。

项目技术答疑联系人：金老师，电话：0570-8012508，13587037182。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

- 采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢通风柜 | 台 | 11 |
| 2 | 全钢通风柜 | 台 | 1 |
| 3 | 桌上型通风柜 | 台 | 2 |
| 4 | 遥控气阀 | 台 | 12 |
| 5 | 遥控水阀 | 台 | 12 |
| 6 | 钢木实验台 | 米 | 20.4 |
| 7 | 万向抽气罩 | 只 | 1 |
| 8 | 聚丙烯排风药品柜 | 只 | 1 |
| 9 | 环保设备拆装及搬运 | 套 | 12 |
| 10 | 管道 | 米 | 7 |
| 11 | 管道 | 米 | 15 |
| 12 | 管道 | 米 | 3 |
| 13 | 管道 | 米 | 25 |
| 14 | 管道 | 米 | 12 |
| 15 | 管道 | 米 | 6 |
| 16 | 弯头 | 只 | 1 |
| 17 | 弯头 | 只 | 2 |
| 18 | 弯头 | 只 | 1 |
| 19 | 变径 | 只 | 3 |
| 20 | 变径 | 只 | 1 |
| 21 | 变径 | 只 | 2 |
| 22 | 电动阀 | 只 | 10 |
| 23 | 电动阀 | 只 | 1 |
| 24 | 防火阀 | 只 | 2 |
| 25 | 吊筋支架 | 套 | 72 |
| 26 | 屏蔽信号线 | 米 | 240 |
| 27 | 墙面开洞及修复 | 项 | 1 |
| 28 | 辅助材料 | 项 | 1 |
| 29 | 原通风系统活性炭更换 | 吨 | 15 |
| 30 | 变频器 | 台 | 1 |
| 31 | 电源开关 | 个 | 9 |
| 32 | 防爆恒温试剂柜 | 台 | 1 |
| 33 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 22 |
| 34 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 1 |
| 35 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 1 |
| 36 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 3 |
| 37 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 2 |
| 38 | 双锁危化品暂存柜 | 台 | 7 |

二、技术参数要求

（一）规格和材质要求

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 材料说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 全钢结构，欧洲进口13mm厚实芯理化板台面，结构牢固，结构分为上下柜体。标准配置：三防飞利浦日光灯、控制器、4只防水插座。 |
| 2 | 全钢通风柜 | 1200*850*2350 | 全钢结构，欧洲进口13mm厚实芯理化板台面，结构牢固，结构分为上下柜体。标准配置：三防飞利浦日光灯、控制器、4只防水插座。 |
| 3 | 桌上型通风柜 | 3000*1500*1500 | 详见技术参数 第1点相关要求 |
| 4 | 遥控气阀 | 定制 | 实验室专用，TOF或同档次品牌 |
| 5 | 遥控水阀 | 定制 | 实验室专用 |
| 6 | 钢木实验台 | 1000*750*850 | 全钢结构，欧洲进口13mm厚实芯理化板台面 |
| 7 | 万向抽气罩 | 三节 | 台湾台雄或同档次品牌 |
| 8 | 聚丙烯排风药品柜 | 900*450*1800 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制作，四层层板，顶部带排风口 |
| 9 | 环保设备拆装及搬运 | 现场定制 | 原有旧设备迁移或拆除 |
| 10 | 管道 | 110 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚4mm |
| 11 | 管道 | 250 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚4mm |
| 12 | 管道 | 315 | 原生A级PP颗粒制作 |
| 13 | 管道 | 350 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚4mm |
| 14 | 管道 | 400 | 原生A级PP颗粒制作 |
| 15 | 管道 | 450 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚4mm |
| 16 | 弯头 | 110 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚5mm |
| 17 | 弯头 | 350 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚5mm |
| 18 | 弯头 | 450 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚5mm |
| 19 | 变径 | 350-250 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚5mm |
| 20 | 变径 | 450-350 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚6mm |
| 21 | 变径 | 400-315 | 原生A级PP颗粒制作，壁厚6mm |
| 22 | 电动阀 | 250 | 实验室专业 |
| 23 | 电动阀 | 315 | 实验室专业 |
| 24 | 防火阀 |  | 不锈钢制作 |
| 25 | 吊筋支架 | 现场定制 | 用于固定风管 |
| 26 | 屏蔽信号线 |  |  |
| 27 | 墙面开洞及修复 |  | 风井开洞，连接风管，连接后修复墙面 |
| 28 | 辅助材料 |  | 墙面修复用乳胶漆，砖块，水泥等 |
| 29 | 原通风系统活性炭更换 |  | 原有通风系统旧活性炭移出，总量约15吨，新活性炭填装，总量约15吨。 |
| 30 | 变频器 |  | 与现有系统配套变频器 |
| 31 | 电源开关 |  | 德力西或同档次品牌 |
| 32 | 防爆恒温试剂柜 | LY-HWYPG01/FL 520L | 内衬采用优质结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺 |
| 33 | 双锁危化品暂存柜 | 400*430*480 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |
| 34 | 双锁危化品暂存柜 | 400*450*460 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |
| 35 | 双锁危化品暂存柜 | 600*450*1100 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |
| 36 | 双锁危化品暂存柜 | 与新增1500通风柜下柜尺寸相匹配 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |
| 37 | 双锁危化品暂存柜 | 与桌上型通风柜下柜尺寸相匹配 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |
| 38 | 双锁危化品暂存柜 | 与新增实验台下柜尺寸相匹配 | 整体选用A级瓷白色8mmPP板制 |

（二）术指标要求

1.全钢通风柜

▲1.1 台面材质：采用13mm厚由一体化聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm²的压力以及EN438中规定的高温条件下，至少进行35分钟的双重硬化的双面实芯理化板台面，表面须耐不低于浓度48%氢氟酸及浓度70%硝酸腐蚀。

1.2 台面应保持水平，拼合台面应保持在一个平面内，台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

1.3 其它材质要求：

1） 排风柜上部柜体为全钢外壳，高分子材料内衬的双层结构；底柜为钢制柜体；

钢制柜体加工材料为符合宝钢冷轧牌号CS要求相应标准的宝钢优质低碳冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

2） 内衬板：采用耐腐蚀实芯理化板，为抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火内外均质。内衬板材料表面光滑且内外颜色白色，厚度：5mm；

3） 所有的内部连接装置都隐藏布置，经环氧树脂表面处理，无外露非316L不锈钢金属部件。不能采用金属或理化板之类不能抗腐蚀或不阻燃的材料。；

4） 内维修门密封条：采用70硬度耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作，以确保排风柜内维修门的密封性，避免污染外泄。

5） 视窗玻璃：采用厚3+3mm及以上的双层夹膜防爆钢化安全玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体

6） 调节门链条：采用钢质调节门齿槽链条316不锈钢滑轮绳索组合。

7） 调节门把手：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，或编号316不锈钢材质制作。

8） 调节门链条座：固定座具防链条脱落设计。

9） 调节门轨道：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作。下通风板：采用厚1.5mm及以上的编号316不锈钢板制作，表面以毛丝面处理；

10） 照明：220V荧光照明灯，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置下方应使用5mm厚安全玻璃面板密封与柜体内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触；。照度800Lux以上。

11） 杯槽/水槽：

采用耐酸碱PP材质，配置依图纸或相关说明所示。

内径尺寸：杯槽约W145×D65×H90mm，小号水槽W440×D340×H280此处选配以清单为准，并由招标后业主根据实际使用情况决定。

所有杯槽/水槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。

所有杯槽/水槽应采台面齐平安装法。

除有特殊说明者外，所有杯槽/水槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

12） 底柜五金及配件：(除有特别说明者外，依下列规定配置)

13） 铰链：采用符合SEFA 8门板承重要求的厚2.0mm及以上的编号316不锈钢材质180°合页铰链。

14） 把手：采用铝合金，或编号304、316等不锈钢材质的把手。

15） 门缝条：采用塑料材质。

16） 门扣组：采用铝合金，或编号316等不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组。

17） 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

18） 踢脚线装饰板及护角：采用约100mm(4英吋)高，黑色或灰色的塑料材质。

19） 电气设备：

排风柜应设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的钢制接线盒。

除有特别说明者外，于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座，其中一组为三相电设备用插座。

除有特别说明者外，所有电源插座均为3线，10 amps， 220 V.A.C.万用型。

所有220V电源插座均应配置IP-44及以上防护等级的自动阖盖式保护盒。（推荐品牌为：德力西，TCL，西门子，施耐德）

1.4 排风柜标准型底柜结构：

1) 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计并根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；

2) 除有特别说明者外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元；

3) 柜体一般深度至少为533mm(约21英吋)，高度(含调整脚) 除有特别说明者外，为900mm(±1.5%)；底柜后方应具备容易拆装的活动背板；

4) 服务通道：柜体背面离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；

5) 柜体正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板或抽屉面板)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

6) 除有特别说明者外，采用双开门款式柜体，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

7) 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

8) 踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，为一约高100mm(4英吋)深75mm(3英吋)的凹陷空间，踢脚板除正面凹入部分外，两侧须与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体荷重能力；踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖；护角锁合螺丝可为编号304或316不锈钢材质标准螺母；

1.5 门板：

1)门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

2)门板合页铰链以不锈钢标准螺母与门板及柜体相固定。

3)门板配置门扣组及橡胶缓冲垫。

4)门板能开关顺畅达180度。

1.6 活动层板：

层板上下调节间距每格应小于20mm。

1.7 五金及配件：

1）铰链：每片门板至少配置两只合页铰链。

2）把手：把手须以不锈钢标准螺母固定。

3）门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢标准螺母与门片锁合。

4）门扣组：门扣组须以不锈钢标准螺母固定。

1.8 排风柜专用水气考克配件：

1) 所有排风柜无特殊说明均需配置水考克、气体考克配件，每种水、气都必须在排风柜外的正面左右操作面板上配置远程控制阀，以及在柜内侧壁上设置水、气出口阀或考克，其出口接头应为尖嘴型锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密；

2) 水阀阀芯采用180°陶瓷型；

3) 气阀阀芯采用针阀型；

4) 曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂；

5) 所有水、气阀件把手上均应有符合DIN EN 13792或当地标准的指示色标牌；

6) 所有水、气柜内配管，给水应选用黄铜硬管材质，供气应选用BA级316L不锈钢管材质；其它配套阀件及接头材质均应选用相对应材质；并预先配管至排风柜侧板上方或后下方指定衔接点；

7) 提供完整的水气配件以及其必要的安装附件；

1.8 液晶控制面板

每台通风柜均须配置液晶控制面板，以利于就近并直观控制通风系统运行。

2.实验台

▲2.1 台面材质：采用13mm厚由一体化聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm²的压力以及EN438中规定的高温条件下，至少进行35分钟的双重硬化的双面实芯理化板台面，表面须耐不低于浓度48%氢氟酸及浓度70%硝酸腐蚀。

2.2 要求台面结构紧固致密，能抗冲击。表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。要求提供台面样品供评标时用。

2.3 要求带抽屉和下柜,钢木结构，柜体选用不低于18mm厚环保型E1级别三聚氰胺板

2.4 阻尼式不锈钢耐腐蚀铰链及导轨。

2.5 根据要求配套水池和水龙头。

2.6 实验台面须提供:

A通过FSC和PEFC认证

B面板的抗弯强度（根据EN ISO 178）：≥136兆帕 （ISO178:2010/Amd1-2013）

拉伸断裂强度（根据ISO 527-2:2012）：≥75兆帕 （ISO78:2010/Amd1-2013）

弯曲弹性模量≥1.71X10（4次方）兆帕

C抗冲击性能（1m）：表面无裂痕 压痕直径：5.8mm （根据GB/T 17657-2013）

D表面耐干热：5级 无变化（根据GB/T 17657-2013）

E表面耐龟裂性：5级 用6倍放大镜观察表面无裂纹（根据GB/T 17657-2013）

F表面耐香烟灼烧：5级 无明显变化 （根据GB/T 17657-2013）

G针对本次项目的质量保证声明函原件（不低于10年）

以上资料均需提供复印件一份并注明项目编号，项目名称，加盖品牌厂家公章。

2.7 台面板接缝：必须使用无毒环保，符合国标要求的专用黏合剂，接合处的缝隙不得超过2mm(±5%)，并应保持平整，各邻接的台面应在同一水平面上，边缘亦应切齐。

2.8 实验台柜体：C型钢木结构(承重台、仪器台采用O型钢木结构)。

2.9 框架：主框架采用上海宝钢产优质方形钢管，截面为40mm*60mm*2.0mm厚以上。表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂美国进口Akzo Nobel环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱防腐蚀，承重性能好。以C型架作为它的主要支撑结构，承重250KG/平方米，柜体悬吊于其上，可以自由拆卸、组合；

2.10 涂层厚度: 所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50UM(±5%)，抗腐蚀性能强；

2.12 柜体结构：采用 18mm厚优质苏州天叶E1级三聚氰胺刨花板基材,抽屉面及柜门面断面以德国进口热熔粒籽胶及2mm厚的进口PVC封边，其余板件断面以德国进口热熔粒籽胶及2mm厚的进口PVC封边，作防水防潮处理。所有板件三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用；

2.13 层板：采用优质18mm厚优质苏州天叶河E1级18mm厚的标准三聚氰胺板，外贴防火板；层板多层可调节。

2.14 柜门及抽屉：采用优质18mm厚优质苏州天叶E1级采用三聚氰胺板，厚度为18mm，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理；拉手为铝合金一字型拉手。

2.15 调整脚：采用高强度钢，纯尼龙或改性硬聚氯乙烯外加防腐伸缩套，可调高度30-40mm(±5%)，螺杆直径12mm，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好，加工工艺优良，确保产品质量良好。

2.16 五金配件：

1) 把手：采用铝合金一字型暗拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸碱强，直接暗镶嵌在门板里面，牢固耐用，美观大方。

2) 铰链：采用钢制铰链（德国海福乐牌）自动型175°大伸展角度暗铰链，开合达八万次以上，达到国际五金行业标准, 耐腐蚀性能强。

3) 滑轨：采用（德国海福乐牌）三节静音导轨，承重46KG，开合五万次照样如新，满负荷无下垂现象，达到国际五金行业标准。

4) 偏心件：金属镀锌处理。

5) 柜体固定片：2mm厚冷轧钢板（上海宝钢）制作，经电泳处理。

6) 柜体座片：2mm厚冷轧钢板（上海宝钢），经EPOXY喷涂处理。

3.排风药品柜

3.1 药品柜材料：必须整体采用A级PP聚丙烯8mm板材制作，表面平滑光泽，不得有含气泡、裂缝、分层、污点等现象；非再生回收料。

3.2 药品柜门板结构：为双层8mm板材对焊而成，非镶边式制作；玻璃视窗结构为可抽拉式结构。

3.3 层板结构：为保证其门板强度及不易变形，层板制作必须为8mm板材制作，并设有挡边条，保证药品试剂不会滑落；在层板底部需设置加强条，保证承重强度；层板可调高度为150mm一档，可随意放置各种规格试剂瓶；承重不得低于30KG，

3.4 调节脚：为保证其长久稳定性及承重性，PP调节脚必须为整体模具制作，调节丝牙棒直径不得低于￠ 25mm，最大可调高度不得低于60mm，并在底座上设有不低于￠ 10mm四孔位调节，保证常规工具可以插入，方便用户在移动后自行调节高度。

3.5 PP板材防火性能：必须符合国标GB50016-2014建筑设计防火规范及美标UL-94标准，防火性能等级不低于V2等级，并提供PP阻燃板材的防火性能第三方权威检测机构的针对性检测报告，现场可由专家对样品进行点火测试。

3.6 提供原料板材不低于V2等级SGS出具阻燃级别检测报告复印件以及并注明项目名称编号，加盖品牌厂家公章。

4.顶装式万向抽风罩：

4.1 气流：80至180m3 /h管径：φ75毫米，耐化学腐蚀的进口防碎聚丙烯（PP）制成的接头，所有O型环免维护，集成阀。处于打开位置时偏离流路，以保持最大流量 所有螺纹拉撑，耐酸POP®铆钉，腐蚀性环境中耐用性更高。提供防护网（配件），减少吸到异物的风险，吸气臂无需工具即可进行拆卸清洁。

4.2 高密度PP材质，悬臂式可360度旋转，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：pp；关节连接杆：304不锈钢制作；关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承；气流调节阀：手工调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；集气罩：透明；伸缩导管：100mm，铝合金，经特殊氧化处理，耐腐蚀。固定底座：冷轧钢琴漆。

5. 产品标准和规范

GB18584-2001	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB8624-1997	建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T10357.1-1989	家具力学性能试验、桌类强度和耐久性

GB/T10357.4-1989	家具力学性能试验、柜类稳定性

GB/T10357.5-1989	家具力学性能试验、柜类强度和耐久性

GB/T10357.7-1989	家具力学性能试验、桌类稳定性

GB/T1720-1979	漆膜附着力测定法

JB/T 6412－1999	通风柜

6. 制造监制

在产品制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。

7.其它

7.1 所有柜体的材料品牌及生产工艺等，均须满足图纸及验收规范要求。

7.2 所有实验台的台面颜色，由使用方选定，且单价不作任何调整。

8.通风系统

8.1执行标准：

国内标准：

《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）。

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）。

《中华人民共和国机械行业标准－排风柜》（JB/T5150-1998）

《通风管道技术规程》JGJ 141-2004

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002；

《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002

8.2 技术要求：

施工单位应勘察施工现场，根据现场出具有实际可行性通风系统并入方案及整体系统图纸、风量计算书、施工过程中破坏的室内装修必须恢复原装修标准。

8.3 技术指标：

1）通风柜平均面风速为0.3-0.7m/s；

2）风柜阻力≤70Pa；

3）排风柜控制浓度≤0.5ml/m3。

4）房间噪音低于50dBa

5）管道流速8--12m/s

6）管道噪音≤60分贝

7）设计风量：整体配置需达到总风量百分之一百使用概率。

9 风管技术参数

9.1 室内聚丙烯风管的质量工艺要求

▲1）必须符合JG/T258-2009《非金属及复合管道》行业标准，其中漏风量不低于1500Pa、耐压变形量不低于1500Pa，并提供空调暖通类质检中心出具的检测报告复印件并标明本次项目名称，编号，加盖品牌厂家公章。

2） 选用台湾优质PP颗粒制作，板材表面平整，厚度均匀，不得有含气泡、裂缝、分层等现象。

3） 板材放样划线前，应留出收缩余量。每批板材加工前均应进行试验，确定焊缝收缩率。

4） 锯割时，应将板材紧贴锯床表面，均匀地沿割线移动，锯割得速度应控制在每分钟3秒以内，以防材料过热，发生烧焦和黏住现象。切割时，宜用空气压缩机进行冷却。

5） 板材厚度大于3mm应开V型坡口；板材厚度大于5mm应开双面V型坡口。坡口角度为50°-60°，留钝边1-1.5mm，坡口间隙0.5-1mm，坡口的角度与尺寸应均匀保持一致。

6） 圆形法兰制作，应将其按直径要求计算半条长度并放足热胀冷缩余料长度，用剪床或圆盘锯剪切成条形状。圆管法兰宜采用两次热成型，第一次将加热成柔软状态的聚丙烯板卷成圈带，接头焊牢后，第二次再加热成柔软状态板材在胎具上压平校型。

7） 焊缝应填满，首根底焊条宜用¢2，表面多根焊条焊接时应排列整齐，焊条不得有焦黄断裂现象。焊条强度不得低于母材强度的60%，焊条材质与板材相同。

8） 须提供品牌原厂家盖章出具的不低于三年售后服务承诺书原件

9.2 风管安装技术要求

1） 严格按设计图纸要求及《通风空调施工验收规范》施工。

2） 明装风管：水平度每米<3mm，总偏差<20mm；

垂直度每米<2mm，总偏差<20mm；

暗装风管：位置应正确，无明显偏差

3）安装顺序以先干管后支管。安装方法应依据现场的实际情况确定。可以在地面上连成一定的长度然后采用整体吊装的方法就位；可以吧一节一节地放在支架上逐节连接；整体吊装是将风管在地面上连接好，一般情况可接10-12m左右。

4）聚丙烯风管段不易超过2m；直管段连续长度大于20m，应按设计要求设置伸缩管节；支管的重量不得由干管承受，必须自行设置支、吊架。

9.3 风阀制作要求

1） 机械式外框与叶片下料，成型后使用专业模具。

2） 风阀内的转动部件耐腐蚀、耐磨损。

3） 风阀的组装应按照规定程序进行，阀门的结构要牢固，调节应灵活方便，定位应准确可靠，并标明风阀的启动方向机角度位置。

▲4） 符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》行业标准，包含风量调节特性、阻力特性、阀片漏风量三个指标，并提供相关检测报告复印件并标明本次项目名称，编号，加盖品牌厂家公章。

10.排风系统材料及施工技术要求说明：

10.1 排风管道的加工：通风管道采用聚丙烯硬质板材焊接成型，焊接口必须导切45度后方可焊接，不得有虚焊现象。不可有法兰接口（即插口型）。吸风罩终端软管：材料采用软质阻燃PVC波纹管内加钢丝加强筋。负压承载150Pa。

10.2 安装程序：

1） 安装室内排风管道、风机（要便于空调、上下水的安装）→电器线路→通风竖井→室外通风机→室内吸风罩→调试运行。

2） 有的管道均隐蔽在天花板内，注意限高（天花板安装好后净高度）。

3） 为避免酸雾液体的回流，所有的室内横向管道均向竖井方向有0.3%的坡比。

4） 所有的吸风口终端均用波纹管进行连接（可以降低8%噪音）。

5） 风量流向：终端口→电子控制阀门→风量分布阀门→辅助通风机→止回阀门→汇集横向主干管道→通风竖井→主流通风机→排放室外。

11.排风控制系统测试标准

11.1 噪声检测：开启排风机，并正常运转，用噪音检测仪放置于实验室距通风柜一米，距地面距离一米高处测试，排除其他背景杂音干扰，通风柜全开时噪音应小于50分贝。

11.2 通风柜面风速控制功能检测：检测通风柜动态使用中的恒定面风速控制功能，将调节窗自最低设计风量位置处开始，移动至半开、全开位置，用风速仪测量通风柜平均面风速（半开时在通风柜开口平面上平均选取3个点进行测量并平均，全开时在通风柜开口平面上平均选取6个点进行测量并平均，通风柜面风速应保持于0.5±0.1m/s；

11.3 浓度试验（烟雾试验）：对每个通风柜内部、外部和人员进行试验及人员经过的干扰试验。在通风柜内部进行发烟试验，同时模拟通风柜调节窗动作以及试验人员移动，进行肉眼观察，无明显外溢现象为合格；

11.4 排风管路：管道严密性检测

漏光法：利用光的穿透力检测管道有无缝隙；

漏风法：给管道一定的负压检测有无漏气。

12 验收内容及检测方法

12.1验收内容：

面风速的测试；噪音的测试；电控系统的测试；给、排水系统的测试；整体外观的检验

12.2风速的测试

1） 检测风速的仪器：风速测压计

检验方法：a把玻璃操作窗开启到正常的操作位置；b检测人员在玻璃操作窗的一侧0.5米的位置，在玻璃操作门距离角落100mm处测试风速，最大测试点距离不超过600mm；.c检测时按风速风压计最大值计数；d 检测时每一点计数为15S，波动不超20%时计算和记录速度值，如果波动超过20%以上，计数时间可延长。

2) 对于以上按图表方法测试时要对测试面风速结果进行记录。

3) 检验数据合格标准

按测试标准各处都平均应在0.5±20%m/s，具体排风设备以客户要求为准，采用调节阀来控制面风速。

12.3 风速检测

1) 烟雾测试：

准备好测试仪器及相关的材料。

烟雾笔或者热水中的固态二氧化碳

烟雾笔：操作简单、方便，白色烟雾。

二氧化碳：可做为较重的气体测试。

2) 检测方法a 把玻璃操作门打开到正常使用的位置。b 把烟雾放置在开启门的任何位置释放，观察烟雾是否平缓顺畅进入通风柜内。c 在通风柜操作面及内壁处释放烟雾，观察是否正常夹带烟雾进入通风柜的前端。d 在测试检查时如果没有考滤到空调、门、窗、通风管道等其它附件是否影响到通风烟雾的准确测试指标时，必须重新进行测试。

3) 测试数据的标准确定

（A） 良好——在测试中烟雾流动平缓，无涡流和湍动。

（B） 合格——所测试的烟雾无溢出通风柜体外，不会影响 操作人员。

（C） 不合格——所测试的烟雾溢出通风柜体外，影响到操作人员的正常工作。

12.4 噪音的测试

为了有效地减少噪音对工作人员的侵害，要求采用室内排风的通风柜风机固定于室外。噪音的测试必须配置噪音分析仪器进行标准检测分析。室内的通风柜噪音一般指操作人员所在的操作位置（区域）不超过65dB。

12.5  电控系统的检测

1) 电控系统除按生产标准配置的功能及控制系统外，还要进行带负荷试验，并做好记录。

2) 照明系统的亮度不低于400勒。如果照明设置在柜体的外部，必须要有防火、防尘、防腐、防爆的透明板；如果设置在柜体的内部必须要有防火、防尘、防腐、防爆等安全保护措施。

12.6 给、排水系统的检测

1) 给、排水必须要有明显的标记。

2) 给、排水在安装前所选用的材料必须是符合实验室使用标准的材料。

3) 安装完成以后要进行给、排水水压的测试，并做好测试记录。

12.7  PP聚丙烯板材验收标准

1） 看其表面，外表光泽度光泽度差的是再生PP塑料板

2） 看其密度，PP聚丙烯密度为0.92~0.93浮在水面上的均为质料聚丙烯

3） 对其加热焊接，再生塑料焊接时会有烟

4） 看其耐性，纯质料PP聚丙烯塑料板耐性极好

5） 看其切开面，再生塑料切开后里面会有颜色不一样的杂料，并且表面会出现黑点和气泡。

13.样品要求

环氧玻纤聚丙烯板材小样：200*200mm(最小尺寸)；

聚丙烯板材小样：100*100mm(最小尺寸)；

实验台面小样一个：100*100mm(最小尺寸)

以上各材质小样需在招标现场提供，每样至少一块。

14.防爆恒温试剂柜（防爆冰箱）

14.1 规格型号：785x710x1975(mm)(520L)，LY-HWYPG01/FL 520L

14.2 制冷方式：风冷式

▲14.3 箱体结构：箱体及内衬采用优质结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺

▲14.4 用无氟环保制冷剂，节能静音；效冷凝器，翅片式风冷蒸发器

14.5 温控范围：0~10℃，精度±1℃

  - 投标文件中提供产品说明书。

▲15. 通风系统活性炭更换：

1） 颗粒状活性炭,换出的旧活性炭使用牢固密封包装，推荐使用法兰桶，化工桶等耐腐蚀密封包装，整齐堆放至业主方指定场地；

2） 每个旧活性炭包装上贴有标准废弃物标签，标注成分，重量等信息；

3） 堆放场地根据业主方要求，设置必要的防护。

4） 不同风机管路中换出的活性炭取小样，送业主方危险废弃物处置单位进行成分分析，方便处置公司处置。

5） 活性炭更换操作安全：施工方在进行活炭更换前，应对相关操作人员做好安全培训，培训记录可查。操作人员需配置全面的安全防护措施，全包式防毒面具，防护服，耐腐蚀手套。现场需配置移动式空气循环系统，保证操作人员安全。

6） 因施工方培训不到位，操作人员未按安全要求操作导致的一切安全问题，施工方承担全部责任，造成业主方损失的，有施工方赔偿，投标文件中应提供包含本条所有要求的安全施工承诺书，项目负责人签字，施工单位盖章。

注：上述采购要求中涉及品牌型号均为参考，供应商可提供等于或优于的产品进行响应。

三、履约支付条款

▲1.合同签订后30天内完成供货，质保期2年，自项目验收合格之日起计算。

▲2. 在所有软、硬件到位、安装调试完毕正常运行二周后并经学校验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

注：1.核心产品为 实验台

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

实验室通风系统安全改造项目采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买实验室通风系统安全改造，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均参照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

乙方通知送达地址：

任何一方通过邮寄或短信发送文件、信息，不论对方是否签收，均视为送达。如发生诉讼，双方同意以上地址作为法院文书的送达地址。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后24个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、施工安全责任

1．在进行活性炭危险操作施工过程中，乙方应对操作现场施工人员进行充分分安全培训，相关培训记录可查。

2.更换下的旧活性炭，需要使用法兰桶或者化工桶等耐腐蚀材质密封包装，所有包装外需贴规范危废标签，信息明确。

3.旧活性炭密封包装后，整齐堆放至甲方指定场所，根据甲方要求，提供必要的防护设施。

4.乙方在活性炭更换施工现场，必须设置空气流通设置，保证现场安全。、

5.乙方活性炭更换施工人员必须配备相关安全防护（全包式防毒面具，防护服，耐腐蚀手套等）。

6．因乙方培训不到位，操作人员未按安全要求操作导致的一切安全问题，乙方承担全部责任，造成甲方损失的，由乙方赔偿，乙方应提供包含本条所有要求的安全施工承诺书，项目负责人签字，乙方盖章，作为本合同附件。

六、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方须予于认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。设备验收合格后，厂家在安装验收后两年内免费提供两人次现场培训。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

七、交付时间及地点

1.合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

八、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

九、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

十、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十二、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

- 评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：50万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料。 | 30分 |
| 技术方案 60分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分 | 10分 |
|  |  | 根据通风系统并入方案、整体系统图纸、风量计算书等技术方案情况、与原系统的兼容性综合评分。 | 12分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今（以合同签订时间为准）同类项目成功实施案例：每提供一个有效合同复印件得1分，最高得5分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 5分 |
|  | 样品分 | 根据样品提供情况酌情打分，本项最高3分。 | 3分 |
| 维护、培训及服务承诺10分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格及到场等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

# 第六章 应提交的有关材料格式范例

## 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-22

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

## 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-22

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

## 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织实验室通风系统安全改造项目

（项目编号：衢院招2019-22）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4.投标文件有效期为90天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                             法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的实验室通风系统安全改造项目（项目编号：衢院招2019-22）招标活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

## 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-22

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2019-22

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-22

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-22

项目名称：实验室通风系统安全改造项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-22

项目名称: 实验室通风系统安全改造项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2.须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5.小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，须提供投标产品制造商的“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：报名表

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |

# Text boxes

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）