衢州学院

超洁净实验室系统建设项目

（化学与材料工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2020年6月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………28

第五章  评标办法及开标程序……………………………32

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………35

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院超洁净实验室系统建设项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2020-07

二、项目名称：超洁净实验室系统建设项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超洁净实验室建设 | 1 | 批 | 130万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的各项要求，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内依法注册的，能承担本项目的投标人。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 递交投标文件截止及开标时间：2020年7月9日9:30（北京时间）

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

八、开标地点

开标地点：衢州学院开标室（行政楼121室）。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、现场勘察

自行前往，勘察时间： 2020年6月30日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。联系人：金老师，电话：13587037182。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：柴老师，联系电话：0570-8020420）纪检监察室（联系人：王老师，联系电话：0570-8028690）提出质疑；投标人对衢州学院采购管理办公室、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；联系电话0570-8757615）。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十二、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十三、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十四、本招标文件由衢州学院采购中心、化材学院负责解释。

十五、联系方式

1.采购人名称：衢州学院

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

采购中心联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：金老师，电话： 13587037182。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：徐先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购中心

2020年6月18日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（八）信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。

5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）特别说明

1.提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编写

- （一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

6.《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

7.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

8.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

9.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

10.电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.投标函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的投标人企业营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| ▲3.法定代表人授权委托书扫描件 | 格式三 | 1-4 |
| 4.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 5.被授权人身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.商务技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式六 | 2-5 |
| ▲5.售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| ▲6.项目实施方案、施工方案图纸（平面图） |  | 2-7 |
| 7.投标人同类项目实施情况一览表，须提供2017年1月以来（以合同签订时间为准）至今实施的千级及以上洁净度超净实验室项目合同原件的扫描件 | 格式八 | 2-8 |
| 8.（1）PP阻燃板材的防火性能第三方权威检测机构的针对性检测报告（加盖品牌公章）。 （2）通风柜第三方安全性检测报告，须含横向气流测量、面风速、气流形态视觉、示踪气体浓度测试、周沿扫描测试、视窗移动效果测试。 |  | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| ▲1. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、施工、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式四 | 3-2 |
| ▲2.货物（工程）清单及报价明细表（注明品牌型号及具体配置） | 格式五 | 3-3 |
| 3.（1）《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图（符合小微企业相关政策的投标人提供）； （2）《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式九 | 3-4 |
| 4.（1）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （2）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十 | 3-5 |
| 5.（1）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； （2）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十一 | 3-6 |
| 6.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、包装运输、送货、保险，以及安装、调试、培训、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见等一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

四、投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（2）本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- 投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.不具备招标文件规定资格要求；

2.投标文件未有效授权的；

3.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4.资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

5.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.提供虚假材料谋取中标的；

9.投标人串通投标的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

13.电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（二）评标委员会

1.评标委员会按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州学院专家库中随机抽取。

2.评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等，并进行评审。

（三）评标

1.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

2.投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告。

(四) 算术错误将按以下方法更正

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国农业银行衢州分行营业部；账号：19799901040017224。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 八、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 九、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2020年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 十、其他要求

（一）交货时间

合同签订后45天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行三年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十一、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十二、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

采购中心联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：金老师，电话：13587037182。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

- 采购内容

千级洁净度超净实验室清单

| 一 | 无尘室净化辅助设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢风淋室 外钢板烤漆，内304不锈钢 | 套 | 1.0 |
| 2 | 泄压风门 | 套 | 2.0 |
|  | W460*H260*D200m/m 烤漆钢板 |  |  |
| 3 | 钢质成品单开门 W900*H2100 | 樘 | 6.0 |
| 4 | 钢质成品双开门 W1500*H2100 | 樘 | 1.0 |
| 5 | 电子雾化液晶玻璃观察窗 W1500*H1000* 带遥控 | 套 | 4.0 |
| 6 | 缓冲连锁 双门连锁A1 | 套 | 1.0 |
| 7 | 门禁 | 套 | 2.0 |
| 8 | 收边铝料及五金配件 | 式 | 1.0 |
| 二 | 土建工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 土建墙体拆除 | m2 | 88 |
| 2 | 混凝土地面拆除 | m2 | 20 |
| 3 | 基坑开挖 下挖750mm | m2 | 20 |
| 4 | 高架地板基坑制作 500mm | m2 | 20 |
| 5 | 基坑防水 聚氨酯 | m2 | 30 |
| 6 | 基坑环氧地坪 2mm | m2 | 30 |
| 7 | 楼板抹灰层铲除/打磨 | m2 | 100 |
| 8 | 楼板环氧面层涂装 | m2 | 100 |
| 9 | 建筑垃圾清运 | 式 | 1 |
| 三 | 墙板工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1180-50中置岩棉手工净化板，0.5mmmt（宝钢） | m2 | 303.0 |
| 2 | 墙板隔间天地轨安装 | m2 | 303.0 |
| 3 | 隔间墙板开孔铝料收边 | m2 | 303.0 |
| 4 | 鹰架工料费 | 式 | 1.0 |
| 四 | 天花板 | 单位 | 数量 |
| 1 | T-grild 天花板 |  |  |
|  | 重型铝合金Ceilin Grid 1200*1200/600，荷载300kg以上 | m² | 16.0 |
| 2 | 八折边烤漆盲板 1200*1200*1.6mmt | 片 | 7.0 |
| 3 | 八折边烤漆盲板 1200*600*1.6mmt | 片 | 3.0 |
| 4 | 1180-50中置双玻镁岩棉手工净化板，0.5mmmt（宝钢） | m² | 80.0 |
| 5 | 墙板隔间天地轨安装 | m2 | 80.0 |
| 6 | 隔间墙板开孔铝料收边 | m2 | 80.0 |
| 7 | 天花板吊支架及安装 | m2 | 96.0 |
| 五 | 无尘室地板工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 环氧自流坪 3mm | m2 | 74.0 |
| 2 | 铝合金高架地板L600*W600*D40 开孔率30% | m2 | 16.0 |
| 3 | 铝合金高架地板支架H=600 | m2 | 16.0 |
| 4 | 铝合金高架地板收边料 | m2 | 16.0 |
| 5 | 铝合金高架地板静电接地 | m2 | 16.0 |
| 六 | 空调设备 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数码涡旋恒温恒湿新风净化空调机组MAU-1 3000CMH | 台 | 1.0 |
| 3 | 循环空调机组AHU 5000CMH | 台 | 1.0 |
| 4 | 配套铜管 | m | 50.0 |
| 5 | 离心排风机 1000CMH | 台 | 1.0 |
| 6 | 直流FFU 1170*1170*250+25mm Hepa滤纸材质PTFE | 台 | 8.0 |
| 7 | 直流FFU 1170*570*250+25mm Hepa滤纸材质PTFE | 台 | 2.0 |
| 8 | 铝合金铰链回风口 800*500 带过滤器 | 个 | 8.0 |
| 七 | 洁净风管工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 洁净风管 0.75mmt | ㎡ | 120.0 |
| 2 | 手动对开多叶调节阀 |  |  |
|  | 500*400mm | 只 | 2.0 |
|  | 400*300mm | 只 | 4.0 |
| 3 | 防火阀 500*400 3C认证 | 只 | 1.0 |
| 4 | 电动风阀 500*400 | 只 | 1.0 |
| 5 | 风速检测口 | 只 | 1.0 |
| 6 | 外气防雨弯头+防虫网45度 320*200 | 只 | 1.0 |
| 7 | 镀锌铁皮另料 | 式 | 1.0 |
| 8 | 帆布软接头 | 式 | 1.0 |
| 9 | 吊架固定 | 式 | 1.0 |
| 10 | 风管清洁工料 | 式 | 1.0 |
| 11 | 风管橡塑保温 B1级 厚度25mmt | ㎡ | 120.0 |
| 12 | 保温专用胶水 | ㎡ | 120.0 |
| 13 | 铝板外保温0.5mmt | ㎡ | 100.0 |
| 14 | 风管穿墙开孔补洞 | 式 | 1.0 |
| 八 | 空调配电安装工程 | 数量 | 单位 |
| 1 | 配电盘 |  |  |
|  | 空调设备配电盘ACP-1 室外型 | 套 | 1.0 |
| 2 | 电力桥架及线槽 |  |  |
|  | W200*H100 1.5mmt | 米 | 50.0 |
| 3 | 动力电缆配线 |  |  |
|  | ZR-YJV-3*50+2*25 | 米 | 30.0 |
|  | ZR-YJV-3*25+2*16 | 米 | 50.0 |
|  | ZR-YJV-3*16+1*10 | 米 | 30.0 |
|  | ZR-YJV-5*6 | 米 | 21.0 |
|  | ZR-YJV-4*4 | 米 | 50.0 |
|  | ZR-YJV-3*4 | 米 | 150.0 |
|  | ZR-YJV-3*2.5 | 米 | 12.0 |
| 4 | 电缆辅料 | 式 | 1.0 |
| 5 | 配电管线 |  |  |
|  | KBG管 DN25 | 米 | 100.0 |
|  | KBG管 DN19 | 米 | 20.0 |
| 6 | 配管零料 | 式 | 1.0 |
| 7 | 配电吊支架 | 式 | 1.0 |
| 九 | 照明电气安装工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配电盘 |  |  |
|  | 照明配电盘LRP-1 | 套 | 1.0 |
| 2 | 灯具 |  |  |
|  | 无尘室泪滴灯20W LED | 盏 | 6.0 |
|  | 无尘室吸顶灯42W 300*1200 LED | 盏 | 12.0 |
|  | 维修照明灯 1*18W LED | 盏 | 4.0 |
|  | 应急电源 | 套 | 3.0 |
|  | 灯具开关 | 只 | 4.0 |
| 3 | 动力电缆配线 |  |  |
|  | ZR-VV-3*6+2*4 | 米 | 50.0 |
|  | ZR-VV-3*4 | 米 | 40.0 |
|  | ZR-VV-3*2.5 | 米 | 80.0 |
|  | ZR-BV2.5 | 米 | 200.0 |
|  | ZR-BVR2.5 | 米 | 100.0 |
| 5 | 灯具安装工料 | 式 | 1.0 |
| 6 | 电缆辅料 | 式 | 1.0 |
| 7 | KBG管 DN20 | 米 | 100.0 |
| 8 | PVC 25 | 米 | 50.0 |
| 9 | 配管零料 | 式 | 1.0 |
| 10 | 配电吊支架 | 式 | 1.0 |
| 十 | 无尘室工艺配套工程 |  |  |
| 1 | 无尘室工艺设备配电 | 单位 | 数量 |
| 1.1 | 配电盘 |  |  |
|  | PEP-2 | 套 | 1.0 |
| 1.2 | 插座 |  |  |
|  | 暗装单相五孔插座 16A | 只 | 25.0 |
|  | 暗装三相四孔插座 16A | 只 | 10.0 |
| 1.3 | 动力电缆 |  |  |
|  | ZR-YJV 5*4mm2 | 米 | 100.0 |
|  | ZR-YJV 4*4mm2 | 米 | 100.0 |
|  | ZR-YJV 3*4mm2 | 米 | 200.0 |
|  | ZR-YJV 3*2.5mm2 | 米 | 100.0 |
| 1.4 | 电缆辅料 | 式 | 1.0 |
| 1.5 | 墙面预埋配线管 PVC | 米 | 50.0 |
| 1.6 | 配线管 |  |  |
|  | KBG DN25 | 米 | 500.0 |
| 1.7 | 配管零料 | 式 | 1.0 |
| 1.8 | 支吊架 | 式 | 1.0 |
| 1.9 | 配电五金零料 | 式 | 1.0 |
| 2 | 工艺排风 | 单位 | 数量 |
| 2.1 | 热排 |  |  |
|  | 管道式风机 | 套 | 1.0 |
|  | 镀锌风管 Ø150 | 米 | 20.0 |
|  | 手动风阀 Ø150 | 只 | 1.0 |
|  | 方转圆扩口 600*400/Ø150 | 只 | 1.0 |
|  | 外气百叶 600*400 | 只 | 1.0 |
|  | 风管吊支架 | 式 | 1.0 |
|  | 风管安装辅助材料 | 式 | 1.0 |
| 3 | 独立接地系统 | 单位 | 数量 |
| 3.1 | 接地极，L=1500mm,Φ20mm | 支 | 12.0 |
| 3.2 | 接地电缆线 |  |  |
|  | BVR 35mm2 | M | 26.0 |
| 3.3 | 接地箱 LEB | 套 | 1.0 |
|  | 尺寸：350*200*100mm(W*H*D) |  |  |
|  | TMY铜排 330*60*6mm(W*H*D) |  |  |
|  | 接线端配置：3*Ø6螺栓孔；3*Ø12螺栓孔；2*Ø14螺栓孔； |  |  |
| 3.4 | 接地夹 | 个 | 12.0 |
| 3.5 | 接地线及铜棒埋地开挖回填 | 项 | 1.0 |
| 3.6 | 接地系统测试及调试 | 式 | 1.0 |
| 4 | 无尘室实验家具 | 单位 | 数量 |
| 4.1 | 边台 |  |  |
|  | PP材质 规格：L2300*W900*H800 台面带孔 | 张 | 2.0 |
|  | PP材质 规格：L4500*W900*H800 台面带孔 | 张 | 1.0 |
|  | PP材质 规格：L3000*W1500*H800 台面带孔 | 张 | 1.0 |
| 4.2 | 更衣柜 |  |  |
|  | 钢质烤漆 规格：W900*D420*H1800 | 张 | 1.0 |
| 4.3 | 换鞋凳 |  |  |
|  | SUS304材质 规格：L3000*D600*H450 | 张 | 1.0 |

纯化制备实验室清单

| 一 | 门窗辅助设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质成品单开门 W900*H2100 | 樘 | 1.0 |
| 2 | 钢质成品双开门 W1500*H2100 | 樘 | 1.0 |
| 3 | 电子雾化玻璃观察窗 W1500*H1000mm | 套 | 2.0 |
| 4 | 门禁 | 套 | 1.0 |
| 二 | 土建工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 土建墙体拆除 | m2 | 90 |
| 2 | 建筑垃圾清运 | 式 | 1 |
| 三 | 墙板工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1180-50中置双玻镁岩棉手工净化板，0.5mmmt（宝钢） | m2 | 90.0 |
| 2 | 墙板隔间天地轨安装 | m2 | 90.0 |
| 3 | 隔间墙板开孔铝料收边 | m2 | 90.0 |
| 四 | 天花板 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铝扣板天花 600*600*1.2mm | m2 | 30.0 |
| 五 | 空调设备 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全新风空调机组 20HP | 台 | 1.0 |
| 2 | 配套铜管 | m | 25.0 |
| 3 | 散流器 600*600 | 个 | 6.0 |
| 六 | 空调风管工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 镀锌铁皮0.75mmt | ㎡ | 50.0 |
| 2 | 外气防雨弯头+防虫网45度 800*500 | 只 | 1.0 |
| 3 | 镀锌铁皮另料 | 式 | 1.0 |
| 4 | 帆布软接头 | 式 | 1.0 |
| 5 | 吊架固定 | 式 | 1.0 |
| 6 | 风管清洁工料 | 式 | 1.0 |
| 7 | 风管橡塑保温 B1级 25mmt | ㎡ | 50.0 |
| 8 | 保温专用胶水 | ㎡ | 50.0 |
| 9 | 风管穿墙开孔补洞 | 式 | 1.0 |
| 七 | 照明电气安装工程 | 单位 | 数量 |
| 1 | 灯具 |  |  |
|  | LED平板灯42W 600*600 | 盏 | 4.0 |
|  | 灯具开关 | 只 | 2.0 |
| 2 | 动力电缆配线 |  |  |
|  | ZR-BV2.5 | 米 | 100.0 |
|  | ZR-BVR2.5 | 米 | 100.0 |
| 3 | 灯具安装工料 | 式 | 1.0 |
| 4 | 电缆辅料 | 式 | 1.0 |
| 5 | KBG管 DN19 | 米 | 100.0 |
| 八 | 工艺配套工程 |  |  |
| 8.1 | 工艺排风 |  |  |
| 1 | 通风橱排风 |  |  |
|  | 防爆离心排风机 5000CMH | 台 | 1.0 |
|  | 镀锌铁皮0.75mmt | ㎡ | 100.0 |
| 2 | 电动风阀 |  |  |
|  | Ø300 | 只 | 4.0 |
|  | 防火阀 500*400 | 只 | 1.0 |
| 3 | 防雨帽 800*400 | 只 | 1.0 |
| 4 | 风管配件 | 式 | 1.0 |
| 5 | 风管吊支架 | 式 | 1.0 |
| 6 | 建筑墙体开洞修补 | 个 | 1.0 |
| 7 | 高空作业费 | 式 | 1.0 |
| 8.2 | 无尘室实验家具 |  |  |
| 1 | 落地式防爆通风橱 |  |  |
|  | L3500*D2000*H3750mm | 台 | 4.0 |
|  | 排气量2500CMH |  |  |
| 2 | 边台 |  |  |
|  | PP材质 规格：L4000*W750*H800 | 张 |  |

- 技术参数要求

- 规格材质及配置要求

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 材质及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动风淋室 | 1300*1000*2200 | 材质：外钢板烤漆，内304不锈钢； |
| 2 | 岩棉手工净化板 | 1200*L*50 | 表面采用宝钢板，钢板厚度0.5mm，整体厚度50mm； |
| 3 | 岩棉玻镁手工净化板 | 1200*L*50 | 表面钢板采用宝钢板，钢板厚度0.5mm，两侧5mm玻镁，整体厚度50mm，耐火极限2小时 |
| 4 | 高架地板 | 600*600*50 H=600mm | 材质：铝合金；载荷500Kg |
| 5 | 钢质成品门 |  | 门体安装双层钢化玻璃观察窗，规格400*500，观察窗需做防水雾处理，以防止内外温差时玻璃产生雾气；门体钢板厚度不低于1.5T,门框厚度不低于2.0T；门体氟碳烤漆，耐腐蚀； |
| 6 | 连锁 | 定制 | 一体型；内置式指示灯；带语音播报功能；断电自动解锁，带应急按钮； |
| 7 | 数码涡旋恒温恒湿新风净化空调机组 |  | 数码涡旋直流变频，恒温恒湿控制；功能段：进风段/初效过滤段/表冷段/中间段/电加热段/风机段/均流段/中效过滤段/电热加湿段/检修段/高效过滤段/出风段； |
| 8 | FFU | 1175*1175*350 | 直流变频控制；可上位机群控；Hepa滤纸采用PTFE材质； |
| 10 | MAS设备独立接地系统 | ∅20 L=1500mm | 紫铜棒 |
| 11 | 防爆型通风柜 | 3500*2000*3750 定制 | 具体见下面技术指标要求 |
| 12 | PP操作台 |  | 具体见下面技术指标要求 |

- 技术指标要求

- 全自动风淋室

1.1、智能控制系统：ARM主控，双CPU，280MHZ主频；自带多场景功能程序；带语音提示及图片、动画播放；智能判断各部件连接状态、运行状态、及故障自检功能；预留风速、风压、落尘等各种传感器模块接口；

1.2、7寸电容触摸一体液晶屏；大幅双层中空玻璃观察视窗；

1.3、带有进出门LED指示灯；

1.4、飞利浦LED照明灯，嵌入式安装；

1.5、德国进口DORMA闭门器，LCJ力士坚电子连锁，全不锈钢锁芯，通电上锁，断电开锁；

1.6、门体大幅双层中空钢化玻璃；

2.PP操作台

2.1 耐酸碱 PP 实验桌，采用 40*40 不锈钢管框架再用 PP 板包裹，高温无缝焊接成型。

2.2 PP面板厚度≥10mm，桌面通风孔径8mm。

▲2.3 PP板材防火性能：必须符合国标GB50016-2014建筑设计防火规范及美标UL-94标准，防火性能等级不低于V2等级。

3.防爆型通风柜

3.1通风柜性能、结构及材料的技术要求：符合《机械行业标准》JB/T 6412-1999通风柜和《中华人民共和国建设部实验室变风量通风柜标准》JG/T222-2007。

3.2结构：全钢结构；

3.3通风柜外壳、箱体材质：采用厚度为1.2 mm 的优质钢板，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，可耐高温、耐酸碱；

3.4通风柜工作台面：

3.4.1通风柜工作台面采用耐酸碱腐蚀、耐高温的19/32mm环氧树脂，四边向上凸起，呈外高内低的碟状外形，以避免台面液体外溢。台面四周碟状凸边与台面应为一体成型结构。台面长度应与通风柜外部长度一致，即台面置于底柜上，通风柜置于台面上的组合方式，以保证结构强度。

3.4.2台面板体厚度不低于19mm，边缘厚度不低于32mm；

3.4.3耐磨、耐划痕、抗老化、抗龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、物理实验台面抗冲击符合国标要求

3.4.4化学实验台面至少抗以下化学试剂：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、99%乙酸、3%双氧水、硫化钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸，符合国标要求；

3.4.5甲醛释放量符合国标要求（≤0.08毫克／立方米），提供符合以上技术要求的近一年的第三方质检机构出具的检测报告。

3.5内衬板及导流板：采用5mm厚抗倍特板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速等性能参数符合美国SEFA标准。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置；

3.6操作门：采用5mm防爆玻璃视窗,无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗的平稳开、关。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。视窗玻璃可根据需要采用固定整体式或三块移动式设计；

3.7窗口把手：采用模具开发成型流线型铝合金，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂。

照明：采用30W照明灯具，保证工作台面的亮度需求，不与柜内气体接触。

3.8遥控水考克：采用优质品牌实验室专用水考克和PP通用小水杯，满足实验需求。

3.9防爆插座：配置防爆插座，2个86型，五孔10A万能插座，适用各种仪器插头；

3.10控制面板：配置控制面板。

4.MAS设备独立接地系统

MAS设备配备独立接地系统，要求接地电阻小于4Ω，验收时提供现场检测。

- 产品标准和规范

| GB18584-2001 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 |
| --- | --- |
| GB8624-1997 | 建筑材料燃烧性能分级方法 |
| GB/T10357.1-1989 | 家具力学性能试验、桌类强度和耐久性 |
| GB/T10357.4-1989 | 家具力学性能试验、柜类稳定性 |
| GB/T10357.5-1989 | 家具力学性能试验、柜类强度和耐久性 |
| GB/T10357.7-1989 | 家具力学性能试验、桌类稳定性 |
| GB/T1720-1979 | 漆膜附着力测定法 |
| JB/T 6412－1999 | 通风柜 |

6.制造监制

在产品制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。

7. 提供检测报告

7.1  PP阻燃板材的防火性能第三方权威检测机构的针对性检测报告（加盖品牌公章）。

7.2  通风柜第三方安全性检测报告，须含横向气流测量、面风速、气流形态视觉、示踪气体浓度测试、周沿扫描测试、视窗移动效果测试。

8.其他

8.1 所有柜体的材料品牌及生产工艺等，均须满足图纸及验收规范要求。

8.2 所有实验台的台面颜色，由使用方选定，且单价不作任何调整。

9.净化通风系统

9.1执行标准：

国内标准：

《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）。

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）。

《中华人民共和国机械行业标准－排风柜》（JB/T5150-1998）

《通风管道技术规程》JGJ 141-2004

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002；

《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

9.2 技术要求：

本项目为衢州学院化工楼超净实验室净化系统。施工单位自行勘察施工现场，根据现场出具有实际可行性整体系统图纸、施工过程中破坏的室内装修必须恢复原装修标准。

9.3 技术指标：

▲超净实验室净化级别达到class100/1K。

10.验收内容

通风橱面风速的测试；噪音的测试；电控系统的测试；给、排水系统的测试；整体外观的检验；净化级别的测试；温湿度测试；独立静电接地的测试；废气排放的测试等。

三、履约支付条款

1.▲合同签订后45天内完成供货安装，质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

2.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%；在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

注：1.核心产品为恒温恒湿新风净化空调机组，循环空调机组。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。中标单位无代理权的，原则上要求由我校定点进口代理单位实施。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

# 第四章  合同主要条款

超洁净实验室系统建设项目采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买超洁净实验室系统建设项目一批，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.乙方履约时应遵循疫情期间相关管理规定。

4.采购商品清单及价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产 产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

（2）以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后36个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后45天内完成供货、线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%，在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　  3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会依法由五人组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.在评标期间，投标人应派代表参加询标,询标期间工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人及其委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。如不在场（在线），事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、施工方案、图纸、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的商务技术得分（保留两位小数），商务技术得分加报价得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述评分细则及标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：130万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 30分 |
| 技术得分 62分 | 技术参数 | 符合明确指标参数得18分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离或缺漏项的每项扣2分，技术指标属正偏离或高配的且评委认为有意义的，每项加1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 设备（系统）情况 | 设备（系统）的成熟性（2分）、稳定性（2分）、是否便于维护（2分）。 | 6分 |
|  | 实施方案 | 项目施工方案合理，规划有序（含施工阶段划分，人员配备，施工进度，协调管理等）（0-10分），无施工方案本项不得分。 | 10分 |
|  | 施工图纸 | 投标人需提供完整且具备实际施工用途的施工图纸。根据投标人提供的图纸进行评分（0-10分）。无施工图纸本项不得分。 | 10分 |
|  | 同类项目 实施经验 | 投标人自2017年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（洁净实验室）成功实施案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得2分，最高得6分。 | 6分 |
| 维护、培训及服 务承诺 8分 | 培训方案 | 投标人培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 4分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）。 | 2分 |

四、开标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件封面格式

项目编号：衢院招2020-07

项目名称：超洁净实验室系统建设项目

投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式二：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权         （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织超洁净实验室系统建设项目（项目编号：衢院招2020-07 ）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天。

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式三：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                            法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵单位组织的超洁净实验室系统建设项目（项目编号：衢院招2020-07 ）招标，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签名章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：             电话：             邮编：

格式四：

开标一览表

项目编号：衢院招2020-07

项目名称：超洁净实验室系统建设项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、

运输、安装、施工、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式五：

货物（工程）清单及报价明细表

项目编号：衢院招2020-07

项目名称：超洁净实验室系统建设项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

## 格式六：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2020-07

项目名称：超洁净实验室系统建设项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况，未对比的认为响应招标文件要求）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

## 格式七：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2020-07

项目名称：超洁净实验室系统建设项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

- 日期：      年      月      日

- 格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2020-07

项目名称: 超洁净实验室系统建设项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

2.产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额（元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

格式十：

1．监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十一：

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。